國立高雄科技大學

局部排氣裝置重點檢查表

檢查週期：於開始使用、拆卸、改裝或修理時實施                       製表單位：環安衛中心

場所資料：

| 系(所、中心) |  | 場所名稱 |  |
| --- | --- | --- | --- |

檢查結果：設備編號                                   檢查日期：    年   月   日

| 項次 | 檢查項目 | 檢查基準 | 檢查 方法 | 檢查結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正常 | 異常 |
| 一 | 氣罩 | 應無磨損、腐蝕、凹凸或其他損傷 | 檢點 |  |  |
|  |  | 吸入氣流狀態應正常，應無妨礙物 | 檢點 |  |  |
|  |  | 濾層應無被污染、阻塞、破損等降低排氣機能 | 檢點 |  |  |
| 二 | 導管 | 外部應無磨損、腐蝕、凹凸或其他損傷 | 檢點 |  |  |
|  |  | 內部應無磨損、腐蝕或粉塵聚積情形 | 檢點 |  |  |
|  |  | 擋板動作應靈活可調節，開啟時吸氣功能應良好 | 操作 |  |  |
|  |  | 所有接觸之部份(如螺栓帽、墊圈等)應良好 | 檢點 |  |  |
|  |  | 測定孔應順暢開閉 | 操作 |  |  |
| 三 | 吸氣排氣之能力 | 排氣機之排風量應符合規定 | 測試 |  |  |
|  |  | 控制風速(氣體、蒸氣等氣狀物每秒0.5公尺，粉塵、燻煙等粒狀污染物每秒1公尺) | 測試 |  |  |
| 四 | 其他保持性能之必要事項 | 應無外來氣流影響氣罩效率 | 檢點 |  |  |
|  |  | 氣罩中應無堆積塵埃 | 檢點 |  |  |
|  |  | 護罩及其安裝部之狀況應良好 | 檢點 |  |  |
|  |  | 控制盤之狀況應良好 | 檢點 |  |  |
|  |  | 馬達應無故障或異聲 | 測試 |  |  |
| 危害分析 | 檢查發現危害，分析危害因素：有下列危害因素請打勾 □火災 □爆炸 □毒氣洩漏 □化學品洩漏 □感電 □窒息 □物體飛落、掉落 □跌倒、滑倒 □其他 |
| 評估 危害風險 | 評估危害風險(嚴重性及可能性分析) ：有下列危害風險請打勾 □高風險等級（不能接受風險）：應立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制等。 □中風險等級（暫時接受風險）：視需要採取更有效保護措施或適當作業程序及加強安全措施。 □低風險等級（可接受風險）：採取現有方式監控。 |
| 改善 措施 | 依檢查及風險評估結果採取改善措施之內容：改善情形、預定完成日期及實際完成日期請簡要說明 改善情形：□已改善完成□部分完成□未完成 改善內容說明： 預定完成日期： 年 月 日； 實際完成日期： 年 月 日 |
| 定期 檢討 | 定期檢討改善措施之合宜性： □本改善措施已相當合宜且已改善完成。 □本改善措施有需要敬會相關單位改善；敬會單位： |
| 備註 每一局部排氣裝置於開始使用、拆卸、改裝或修理時均應實施重點檢查。 局部排氣設施開始裝設使用時應出具排風機性能及排氣性能報告（請設置廠商提供）。 依據『職業安全衛生管理辦法』規定辦理，並作記錄保存三年。 檢查結果正常”ˇ”，異常須送修或改善”×”，無此項目”-”。 3.檢查結果異常時應分析危害因素、評估危害風險、依檢查及風險評估結果採取改善措施並定期檢討改善措施之合宜性。 |

檢查人員簽章：                           實驗場所負責人簽章：