國立高雄科技大學

固定式起重機定期自動檢查表

檢查週期：每月                                                                                         製表單位：環安衛中心

適用場所資料：

| 系(所、中心) |  | 場所名稱 |  |
| --- | --- | --- | --- |

檢查結果：固定式起重機編號      規格：      噸

| 檢查部位 |  |  |  | 檢查內容 | 檢查方法 | 判定基準 | 檢查結果(正常/異常) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 過捲預防裝置 |  |  | 1.吊物升降極限開關 | 動作 | 動作是否確實螺絲有否鬆弛 | 動作確實螺絲堅固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 剎 車 器 |  |  | 2.電磁升降剎車 | 動作 | 反覆操作上升查看其動作狀況停止位置 | 動作確實 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.電磁走行剎車 | 動作 | 反覆操作上升查看其動作狀況停止位置 | 動作確實 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.電流或其他控制下降剎車 | 動作 | 查看降落速度是否適當 | 動作適當 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 警報裝置 |  |  | 5.行走警鈴 | 響亮 | 行走時響亮 | 良好無損 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.喇叭 | 響亮 | 按動時鳴叫 | 良好無損 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鋼索及吊鍊 |  |  | 7.鋼索及吊鍊 | 損傷 | 檢示有無損傷斷裂 | 良好無損 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吊鉤 |  |  | 8.吊鉤 | 損傷 | 檢示有無損傷斷裂 | 良好無損 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.吊鉤安全栓 | 損傷 | 檢示有無損傷斷裂 | 良好無損 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.配線 | 被覆 | 被覆是否剝損劣化 | 良好無損 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配線 |  |  | 11.配線 | 接續 | 終端螺栓是否鬆弛 | 充分旋緊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.配線 | 絕緣 | 儀器測定 | 0.1MΩ以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集電裝置 |  |  | 13.集電裝置 | 接觸不良 | 螺絲是否鬆弛 檢視是否磨耗 | 充分旋緊調整接觸壓力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配電盤 |  |  | 14.配電盤 | 有無異狀 | 檢視有無異狀 | 正常良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.無熔絲斷路器 | 動作 | 核定電流通過是否跳脫 | 超跳脫過核定電流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 開關 |  |  | 16.保險絲 | 容量 | 保險絲是否符合規定 | 規定內 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.電磁接觸 | 接觸不良 | 螺絲是否鬆弛 是否接觸不良 | 接觸緊故動作確實 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制器 |  |  | 18.直接控制器 | 動作 | 反覆操作查看其動作狀況 | 動作確實 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.間接控制器 | 動作 | 反覆操作查看其動作狀況及電譯情形 | 動作確實 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鋼纜 |  |  | 20.鋼纜 | 有無異狀 | 檢視 | 良好正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 捲揚機 |  |  | 21.主副捲揚盤 | 損傷 | 有無損傷及異狀 | 良好正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人簽名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危害分析 | 檢查發現危害，分析危害因素：有下列危害因素請打勾 □火災 □爆炸 □毒氣洩漏 □化學品洩漏 □感電 □窒息 □物體飛落、掉落 □跌倒、滑倒 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 評估 危害風險 | 評估危害風險(嚴重性及可能性分析) ：有下列危害風險請打勾 □高風險等級（不能接受風險）：應立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制等。 □中風險等級（暫時接受風險）：視需要採取更有效保護措施或適當作業程序及加強安全措施。 □低風險等級（可接受風險）：採取現有方式監控。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 改善 措施 | 依檢查及風險評估結果採取改善措施之內容：改善情形、預定完成日期及實際完成日期請簡要說明 改善情形：□已改善完成□部分完成□未完成 改善內容說明： 預定完成日期： 年 月 日； 實際完成日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定期 檢討 | 定期檢討改善措施之合宜性： □本改善措施已相當合宜且已改善完成。 □本改善措施有需要敬會相關單位改善；敬會單位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 備註 1.依據『職業安全衛生管理辦法』規定辦理，並作記錄保存三年。 2.檢查結果正常”ˇ”，異常須送修或改善”×”，無此項目”-”。 3.檢查結果異常時應分析危害因素、評估危害風險、依檢查及風險評估結果採取改善措施並定期檢討改善措施之合宜性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

實驗場所負責人簽章：